D – Dokumentace objektu

D.1	stavební a technologická část

Projekt řeší osazení sestavy „předřazené usazovací jímky U10 + domovní ČOV STMH27ng“, která bude sloužit k čištění odpadních vod ze stávajícího rodinného domu (RD). Dále jsou řešeny související kanalizační přípojky a vypouštění přečištěné odpadní vody přes výustní objekt (VO) do recipientu Xxxxx, IDVT xxxxxx. Celá stavba bude umístěna pod povrchem území a nebude mít vliv na jeho celkový vzhled. Na povrchu budou patrny pouze poklopy UJ, STMH27ng a revizních šachet (RŠ).

## D 1.1	Architektonicko-stavební řešení

## D 1.1.1 Technická zpráva

Splaškové odpadní vody budou ze stávajícího RD gravitačně odtékat potrubím PVC-KG do předřazené usazovací jímky. V usazovací jímce bude osazeno ponorné kalové čerpadlo s výtlačným potrubím PE-HD do domovní ČOV STMH27ng, přečištěná odpadní voda bude z ČOV odtékat přepadem PVC-KG do RŠ (odběr kontrolních vzorků)) a posléze do VO, kde bude přečištěná odpadní voda vypouštěna do recipientu Xxxxx, IDVT xxxxxx.

## D 1.1.2 Výkresová část

Viz. výkresová část DSP.

D 1.2	Technologické řešení

## D 1.2.1 Technická zpráva

Čištění odpadní vod probíhá integrovaně v lince, která soustřeďuje mechanické, vyrovnávací předčištění (usazení), biologické čištění, dosazovací a kalový prostor.

Podmínkou instalace čistírny STMH je předřazené usazování dle DIN 4261. Před vlastní STMH (ČOV), která svou velikostí vyhovuje požadavku na užitný objem 370 l na osobu.

Čištění odpadní vody pak probíhá v čistírně STMH27ng kombinovaným biologickým procesem aktivovaným kalem přisedlým na plochách bio-disků (STM biofilmový reaktor) a kalem ve vznosu/supsensi a kalovacím systémem Aquamatic.

Aktivní látkou v čistícím procesu je aktivovaný kal, je to směs mikroorganismů, které ke svému životu a rozvoji potřebují látky, které jsou obsaženy v odpadní vodě a vzdušný kyslík. Zdrojem tlakového vzduchu aktivace 2. stupně a kalování je membránové dmychadlo, které je umístěno v rozvaděči nebo objektu. Oddělování přebytečného aktivovaného kalu od vyčištěné vody probíhá ve zvláštní sekci – dosazovací jímky. Vyčištěná voda odtéká přepadem a přebytečný aktivovaný kal je vracen štěrbinou pod bio-disk. Tlakový vzduch je používán také k dopravě odděleného přebytečného kalu z dosazovací nádrže do kalové nádrže a následně k likvidaci odvozem fekálním vozem. V čistícím procesu dochází také k odstraňování amoniakálního znečištění (oxidací vznikají dusičnany – nitridy a nitráty, procesy nitrifikační), dále k odstraňování dusičnanového znečištění (procesy denitrifikační).

Jednotlivé fáze čištění:

1. Stupeň čištění: usazování/částečné anaerobní předčištění v jímce mechanického předčištění

2. Stupeň čištění: aktivace ve vznosu (suspensi), nitrifikace celoroční, denitrifikace částečná, částečná simult. aerobní stabilizace akt. kalu. Návrh aktivace založen na desetiletých zkušenostech z chovu lososových ryb, po celém světe.

3. Stupeň čištění: aktivace přisedlá na nezanášeném nosiči biomasy (STM biokontakteru), nitrifikace celoroční, denitrifikace částečná, částečná simult. aerobní stabilizace akt. kalu. Návrh aktivace založen na desetiletých zkušenosti z chovu lososových ryb.

Dle normy ČSN 75 6402 (Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel) technologie čištění „aktivační proces s biofilmovým reaktorem“ dosahuje nejvyšší účinnosti čištění:

BSK5  80-95%	    CHSKCr 70-90%	 NL 80-90%	 N-NH4  65-95%	       Pc 15-25%.

## D 1.2.2 Výkresová část

Viz. výkresová část DSP.

D 1.2.3 Hydrotechnické výpočty

Sestava určená pro čištění odpadních vod splňuje požadavky:

- Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

## D 1.2.3.1 Množství odpadních vod dle ČSN 75 6402

D 1.2.3.2 Kvalita vypouštěných vod

Hodnoty koncentrace znečištění vod na odtoku ze sestavy ČOV STMH „m“ (mg/l) odpovídají emisním standardům přípustného znečištění odpadních vod podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

D.2 	ZÁKLADNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ A STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VODNÍHO DÍLA

Projekt řeší osazení sestavy „předřazené usazovací jímky UJ + domovní ČOV STMH27ng“, která bude sloužit k čištění odpadních vod ze stávajícího rodinného domu (RD). Dále jsou řešeny související kanalizační přípojky a vypouštění přečištěné odpadní vody přes výustní objekt (VO) do vod povrchových.

D 2.1 Technická zpráva

D 2.1.1 Stavebně konstrukční řešení

Sestava ČOV se skládá z předřazené usazovací jímky UJ, samotné čističky odpadních vod STMH27ng, výustního objektu a technologického pilíře (řídící jednotka + dmychadlo). Stavba tvoří jeden celek, není členěna na stavební objekty.

- Usazovací jímka UJ

Jako usazovací jímka bude použita betonová jímka, o užitném objemu 10,0 m3. Jímka je zakryta stropní deskou, nad kterou je umístěn komínek vlezu. Komínek je zakryt odnímatelným polykarbonátovým krytem. Uvnitř UJ bude osazeno ponorné kolové čerpadlo s řezacím zařízením a plovákovým spínačem P=0,75kW, U=230V. Nádrž bude uložena na štěrkodrť o tl. min. 300mm – postup uložení dle místních geologických podmínek.

Rozměry:

délka 	4,30 m

šířka 	2,30 m

výška 	2,17 m

- Čistírna odpadních vod – STMH27ng

K čištění odpadních vod z objektu je navržena ČOV STMH27ng. Nádrž ČOV je provedena jako ocelový samonosný kontejner s vnitřní nerezovou vestavbou a dělícími příčkami z polypropylenu. Nádrž bude uložena na železobetonovou desku o tl. min. 250 mm z betonu min. C25/30, vyztuženou dle statického návrhu.

Parametry čistírny:

Materiál:	ocelová nádrž

Rozměry:	3,0/1,7/1,9 m

Hmotnost: 	1200 kg

Kapacita:	Počet EO: 27 (Max 35EO – krátkodobě)

Q24: 2,65 m3/den (Max: 3,5m3/den)

Příkon:	500 W (230V, 50Hz)

Umístění ČOV je v souřadnicovém systému S-JTSK:

Souřadnicový systém

X = 	x xxx xxx

Y =	        xxx xxx

- Revizní šachta RŠ

K odběru vzorků vyčištěné odpadní vody je navržena revizní šachta DN 300 z polyethylénu (PE). Šachta bude opatřena uzamykatelným plastovým víkem. V případě nižšího uložení bude doplněna nadstavcem.

Umístění RŠ je v souřadnicovém systému S-JTSK:

Souřadnicový systém

X = 	x xxx xxx

Y =	        xxx xxx

- Řídící jednotka ŘJ

Dmychadlo jako zdroj vzduchu bude spojeno s STMH27ng vzduchovou hadicí 2x DN10. Dmychadlo bude umístěno xxx, cca xxx m od ČOV. Řídící jednotka bude napojena na kabel CYKY 3Cx2,5, jistič 230 V, 16 A, a uložena v chráničce

- Výústní objekt VO

xxx

Umístění VO je v souřadnicovém systému S-JTSK:

Souřadnicový systém

X = 	x xxx xxx

Y =	        xxx xxx

- Kanalizační potrubí

Pro odvedení surových splaškových vod z domu, do usazovací jímky UJ, bude uloženo nové kanalizační potrubí PVC-KG DN150. Dále bude nově uloženo výtlačné kanalizační potrubí PE-HD d63x5,8 SDR11, tj. z usazovací jímky UJ do ČOV typ STMH27ng. Z ČOV typ STMH27ng do revizní šachty RŠ, a odtud po výustní objekt VO bude uloženo potrubí PVC-KG DN100. Potrubí přebytečného kalu z ČOV do ÚJ bude z PE-HD d40x3,7 SDR11.

Celková délka nového potrubí PVC-KG 150 bude xxx m, spád min. xxx %, hloubka xxx – xxx m.

Celková délka nového potrubí PVC-KG 100 bude xxx m, spád min. xxx %, hloubka xxx – xxx m.

Celková délka nového potrubí PE-HD 50 bude xxx m, spád min. xxx %, hloubka xxx – xxx m.

Celková délka nového potrubí PE-HD 32 bude xxx m, spád min. xxx %, hloubka xxx – xxx m.

D 2.1.2 Konstrukční a materiálové řešení

Materiál potrubí PVC KG SN4 a PE-HD 100 SDR11. Usazovací jímka je z železobetonového prefabrikátu.  ČOV typ STMH27ng je z oceli. Revizní šachty RŠ tvoří výlisek z PE. Na obsyp/podsyp bude použit štěrkopísek frakce 4-16 mm. Potrubí bude uloženo na vyrovnaný zhutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Obsyp potrubí bude proveden štěrkopískem s velikostí zrn do 16 mm a s velikostí zrn 4/16 mm. Obsyp po stranách potrubí bude hutněn do výšky 200 mm nad vrchol potrubí. Zához rýhy bude proveden vykopanou zeminou a hutněn bude v celé šířce rýhy. V pásu šířky rýhy se rozhrne ornice a po urovnání pláně se plocha oseje.

D 2.1.3 Mechanická odolnost a stabilita

Potrubí a sestava ČOV je určena pro uložení do země a nepožaduje dodatečné posouzení. Zatížení z povrchu převážně lehkými vozidly (travní sekačky). Hloubka uložení potrubí je dostatečnou ochranou proti zamrznutí obsahu.

## D.3 	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod povrchem území.