D – Dokumentace objektu

D.1	stavební a technologická část

Projekt řeší osazení sestavy „předřazené usazovací jímky U3 + domovní ČOV STMH8“, která bude sloužit k čištění odpadních vod ze stávajícího rodinného domu (RD). Dále jsou řešeny související kanalizační přípojky a vypouštění přečištěné odpadní vody přes vsakovací objekt (VO) do vod podzemních. Celá stavba bude umístěna pod povrchem území a nebude mít vliv na jeho celkový vzhled. Na povrchu budou patrny pouze poklopy U3, STMH8 a  revizních šachet (RŠ).

## D 1.1	Architektonicko-stavební řešení

## D 1.1.1 Technická zpráva

Splaškové odpadní vody budou ze stávajícího RD gravitačně odtékat potrubím PVC-KG SN4 do předřazené usazovací jímky U3 a posléze do domovní ČOV STMH8, přečištěná odpadní voda bude odtékat přepadem PVC-KG SN4 do RŠ (odběr kontrolních vzorků) a posléze do vsakovacího objektu, kde bude přečištěná odpadní voda vsakována do vod podzemních v souladu s HDG posudkem a platnou legislativou.

## D 1.1.2 Výkresová část

Viz. výkresová část DSP.

D 1.2	Technologické řešení

## D 1.2.1 Technická zpráva

Čištění odpadní vod probíhá integrovaně v lince, která soustřeďuje mechanické, vyrovnávací předčištění (usazení), biologické čištění, dosazovací a kalový prostor.

Podmínkou instalace čistírny STMH je předřazené usazování dle DIN 4261 před vlastní STMH (ČOV), které svou velikostí vyhovuje požadavku na užitný objem 370 l na osobu.

Čištění odpadní vody pak probíhá v čistírně STMH8 kombinovaným biologickým procesem aktivovaným kalem přisedlým na plochách bio-disků (STM biofilmový reaktor) a kalem ve vznosu/supsensi a kalovacím systémem Aquamatic.

Aktivní látkou v čistícím procesu je aktivovaný kal, je to směs mikroorganismů, které ke svému životu a rozvoji potřebují látky, které jsou obsaženy v odpadní vodě a vzdušný kyslík. Zdrojem tlakového vzduchu aktivace 2. stupně a kalování je membránové dmychadlo, které je umístěno v rozvaděči nebo objektu. Oddělování přebytečného aktivovaného kalu od vyčištěné vody probíhá ve zvláštní sekci – dosazovací jímky. Vyčištěná voda odtéká přepadem a přebytečný aktivovaný kal je vracen štěrbinou pod bio-disk. Tlakový vzduch je používán také k dopravě odděleného přebytečného kalu z dosazovací nádrže do kalové nádrže a následně k likvidaci odvozem fekálním vozem. V čistícím procesu dochází také k odstraňování amoniakálního znečištění (oxidací vznikají dusičnany – nitridy a nitráty, procesy nitrifikační), dále k odstraňování dusičnanového znečištění (procesy denitrifikační).

Jednotlivé fáze čištění:

1. Stupeň čištění: usazování/částečné anaerobní předčištění v jímce mechanického předčištění

2. Stupeň čištění: aktivace ve vznosu (suspensi), nitrifikace celoroční, denitrifikace částečná, částečná simult. aerobní stabilizace akt. kalu. Návrh aktivace založen na desetiletých zkušenostech z chovu lososových ryb, po celém světe.

3. Stupeň čištění: aktivace přisedlá na nezanášeném nosiči biomasy (STM biokontakteru), nitrifikace celoroční, denitrifikace částečná, částečná simult. aerobní stabilizace akt. kalu. Návrh aktivace založen na desetiletých zkušenosti z chovu lososových ryb.

Dle normy ČSN 75 6402 (Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel) technologie čištění „aktivační proces s biofilmovým reaktorem“ dosahuje nejvyšší účinnosti čištění:

BSK5  80-95%	    CHSKCr 70-90%	 NL 80-90%	 N-NH4  65-95%	       Pc 15-25%.

## D 1.2.2 Výkresová část

Viz. výkresová část DSP.

D 1.2.3 Hydrotechnické výpočty

Sestava určená pro čištění odpadních vod splňuje požadavky:

- Nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

## D 1.2.3.1 Množství odpadních vod dle ČSN 75 6402

D 1.2.3.2 Kvalita vypouštěných vod

Hodnoty koncentrace znečištění vod na odtoku ze sestavy ČOV STMH „m“ (mg/l) odpovídají emisním standardům přípustného znečištění odpadních vod podle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. pro vypouštění vod z jednotlivých staveb do vod podzemních.

Biochemické a hydraulické parametry sestavy ČOV:

| Typ čistírny |  |  | STMH 8 | DIN 4261 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet obyvatel | EW |  | 8 | * |
| Spec. množství odpadních vod |  | l/os.a den | 150 | Bionádrž D=1700 mm |
| Denní množství odpadních vod |  | m3/d | 1,20 | Biorotor D=1200 mm |
| Množství odpadních vod při hodinové špičce | 16 | m3/h | 0,128 | Plocha 1 desky 3,38 m2 |
|  | 38,4 | m3/h | 0,048 | *sCPU 100%více |
| Organické znečištění |  |  |  |  |
| Organické znečištění bez předčištění | BSB560 | Kg/d | 0,3 |  |
| Organické znečištění s usazováním 1,5 h | BSB540 | Kg/d | 0,2 | Usazovací jímka cca 3- 5m3 |
|  |  |  |  | N-NH4 dle AM testu |
| Mechanické předčištění usazováním |  |  |  | DIN 4261, díl1 |
| Stavební provedení: zemní jímka |  |  | 1 nádrž | plast, beton |
| Průměr | D | mm | 1500 | příklad |
| Hloubka | L | mm | 1500 | příklad |
| Hloubka vody | T | mm | 1400 | 1,2 – 1,9 m |
| Užitečný objem | Vges.v | m3 | 2,0 | vyhovuje |
| Předepsaný objem usazování | Vges. e | m3 | 1,125 | Min. objem 375l/EO |
| Předepsaný objem skladování přebytečného a prim. kalu | Vms | m3 | 0,37 | 73,5 litr/EO |
| Bionádrž |  |  |  | DIN 4261, díl2 |
| Průměr koule | D | mm | 1700 |  |
| Počet desek biorotoru | n |  | 8 |  |
| Plocha koncových desek | A | m2 | bez |  |
| Plocha středových desek | A | m2 | 27,04 |  |
| Celková plocha biorotoru | Ages. | m2 | 27,04 |  |
| Hloubka vody | H | m | 1,2 |  |
| Užitečný objem | V | m3 | 1,03 | Vmin. = 1 m3 |
| BSB5 - možné spec. zatížení plochy biodisku | BA | g/d.m2 | 4 | max. 4 g/d.m2 |
| BSB5 - skutečné zatížení plochy biodisku | BT | kg BSB5/d | 0,07 |  |
| BSB5 - zatížení biomasy ve vznosu | BBB | kg BSB5/d | 0,13 |  |
| Koncentrace kalu | TSBB | kg/m3 | 4,00 |  |
| Zatížení kalu na sušinu | BTS | kg/kg.d | ≤0,03 | max. 0,05 kg/kg.d |
| Prostorové zatížení bionádrže | BR | kg/m3.d | ≤0,13 | max. 0,20 kg/m3.d |
| Kyslíkový vnos během provozu | O2 | kgO2/d | 0,39 | ** |
| Dosazovací jímka |  |  |  | DIN 4261, díl2 |
| Počet dosazovacích kapes |  |  | 1 | *CPU 100%více |
| Plocha hladiny | ANK | m2 | 0,87 | min 0,7 |
| Objem | VNK | m3 | 0,51 |  |
| zatížení hladiny | qA | m/h | 0,09 | max 0,3 |
| Hloubka vody | hNK | m | 1,1 | min 1,0 |
| Doba průtoku | tNK | h | 6,8 | min 3,5 |
| Příkon 230V, 50Hz |  | W | cca 25 | ** tyristor neuvažován |

D.2 	ZÁKLADNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ A STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VODNÍHO DÍLA

Projekt řeší osazení sestavy „předřazené usazovací jímky U3 + domovní ČOV STMH8“, která bude sloužit k čištění odpadních vod ze stávajícího rodinného domu (RD). Dále jsou řešeny související kanalizační přípojky a vypouštění přečištěné odpadní vody přes vsakovací objekt (VO) do vod podzemních.

D 2.1 Technická zpráva

D 2.1.1 Stavebně konstrukční řešení

Sestava ČOV se skládá z  předřazené usazovací U3, samotné čističky odpadních vod STMH8, vsakovacího objektu a technologického pilíře (řídící jednotka + dmychadlo). Stavba tvoří jeden celek, není členěna na stavební objekty.

- Usazovací jímka U3

Usazovací jímku tvoří nová polyethylenová (PE) nádrž o objemu 3,0 m3. V místě odtoku bude osazena norným kolenem. Nádrž U3 bude opatřena uzamykatelným plastovým poklopem. V případě nižšího uložení bude doplněna nástavcem poklopu.

Rozměry:

délka 	2,46 m

šířka 	1,40 m

výška	1,80 m

Umístění U3 je v souřadnicovém systému S-JTSK:

Souřadnicový systém

X = 	x xxx xxx

Y =	   xxx xxx

- Čistírna odpadních vod – STMH8

K čištění odpadních vod z objektu je navržena STMH8. Samotná nádrž čistírny je typový výlisek kulového tvaru z polyetylénu.

Parametry čistírny:

Materiál:	polyetylén (PE)

Rozměry:	1,70 / 1,6 / 2,20 m

Hmotnost: 	170 kg

Kapacita:	Počet EO: 	8

Q:	0,784 m3/den

Příkon:	30 W (35kWh/EO a rok)

Umístění STMH8 je v souřadnicovém systému S-JTSK:

Souřadnicový systém

X = 	x xxx xxx

Y =	        xxx xxx

- Revizní šachta RŠ

K odběru vzorků vyčištěné odpadní vody je navržena revizní šachta DN 300 z polyethylénu (PE). Šachta bude opatřena uzamykatelným plastovým víkem. V případě nižšího uložení bude doplněna nadstavcem.

Umístění RŠ je v souřadnicovém systému S-JTSK:

Souřadnicový systém

X = 	x xxx xxx

Y =	        xxx xxx

- Řídící jednotka ŘJ

Dmychadlo jako zdroj vzduchu bude spojeno s STMH8 vzduchovou hadicí 2x DN10. Dmychadlo bude umístěno xxx, cca xxx m od ČOV. Řídící jednotka bude napojena na kabel CYKY 3Cx2,5, jistič 230 V, 16 A, a uložena v chráničce.

- Vsakovací objekt VO

xxx

Umístění VO je v souřadnicovém systému S-JTSK:

Souřadnicový systém

X = 	x xxx xxx

Y =	        xxx xxx

- Kanalizační potrubí

Pro odvedení surových splaškových vod z domu, do usazovací jímky U3, bude uloženo nové kanalizační potrubí PVC-KG DN150. Dále bude nově uloženo kanalizační potrubí PVC-KG DN100, tj. z usazovací jímky U3 do ČOV typ STMH8, z ČOV typ STMH8 do revizní šachty RŠ, a odtud po vsakovací objektu VO.

Celková délka nového potrubí PVC-KG 150 bude xxx m, spád min. xxx %, hloubka xxx – xxx m.

Celková délka nového potrubí PVC-KG 100 bude xxx m, spád min. xxx %, hloubka xxx – xxx m.

D 2.1.2 Konstrukční a materiálové řešení

Materiál potrubí PVC KG. Těleso usazovací jímky U3, ČOV typ STMH8 a revizní šachty RŠ tvoří výlisek z PE. Na obsyp/podsyp bude použit štěrkopísek frakce 4-16 mm. Potrubí bude uloženo na vyrovnaný zhutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Obsyp potrubí bude proveden štěrkopískem s velikostí zrn do 16 mm a s velikostí zrn 4/16 mm. Obsyp po stranách potrubí bude hutněn do výšky 200 mm nad vrchol potrubí. Zához rýhy bude proveden vykopanou zeminou a hutněn bude v celé šířce rýhy. V pásu šířky rýhy se rozhrne ornice a po urovnání pláně se plocha oseje.

D 2.1.3 Mechanická odolnost a stabilita

Potrubí a sestava ČOV je určena pro uložení do země a nepožaduje dodatečné posouzení. Zatížení z povrchu převážně lehkými vozidly (travní sekačky). Hloubka uložení potrubí bude dostatečnou ochranou proti zamrznutí obsahu. Plastové (polyethylenové) nádrže nejsou vhodné, k umístění do prostředí s výskytem vysoké spodní vody. Pro tyto případy je potřeba použít nádrže betonové, nebo kovové.

## D.3 	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod povrchem území.